არსებული  კანონმდებლობის   თანახმად,  სამედიცინო საქმიანობა „რეაბილიტაცია“ (ამბულატორია/დღის    სტაციონარი)    ლიცენზირებად/ ნებართვას/ მაღალი რისკის საქმიანობაზე შეტყობინებას დაქვემდებარებულ საქმიანობათა  ჩამონათვალში  გათვალისწინებული  არ არის.

სტაციონარული  (24 საათიანი)  სერვისის  მიწოდების შემთხვევაში,  აღნიშნული საქმიანობის განსახორციელებლად,  დაწესებულებამ  უნდა მოიპოვოს  სტაციონარული   საქმიანობის ნებართვა; სტაციონარული  სარეაბილიტაციო საქმიანობისათვის, ამ ეტაპზე, დამატებითი  სანებართვო  პირობები  განსაზღვრული არ არის.

შესაბამისად, განსახილველად წარმოდგენილი    სარეალიბიტაციო   ცენტრის  გეგმა სართულების  მიხედვით, ჩვენს მიერ  შეფასებულ იქნა  2010 წლის 17 დეკემბრის  N385  დადგენილებით განსაზღვრული   საერთო სანებართვო პირობების  გათვალისწინებით.

1.ფართობი ერთ სტაციონარულ საწოლზე არანაკლებ 40 კვ.მ  შიდა  პერიმეტრზე გაანგარიშებით  -

კონცეფციაში მითითებული  საერთო ფართი შეადგენს 1200კვ.მ-ს, რაც 40 სტაციონარული საწოლის შემთხვევაში არასაკმარისია, თუმცა, გეგმაში მითითებულია, რომ შენობის შიდა პერიმეტრი არის  2638.8 მ2, აღნიშნული  შესაბამისობაშია  სანებართვო  პირობასთან. 2.ფართობი  პალატაში ერთ პაციენტზე  არანაკლებ 8 კვ.მ  -

3.საწოლებს შორის დაშორება – მინიმუმ 1,2 მ -

გეგმის მიხედვით,  შენობის  მეორე სართულზე  წარმოდგენილია   14,  ორსაწოლიანი  პალატა, მოზრდილებისათვის.    მათგან 1 პალატა, ფართით 25,40 კვ.მ;    9 პალატა, თითოეულის ფართი  24,60კვ.მ;   4 პალატა, თითოეულის ფართი  22,70  კვ.მ.  - შესაბამისობაშია  სანებართვო პირობასთან.

პედიატრიული პაციენტებისათვის განკუთვნილ პალატაში   არანაკლებ 6 კვ.მ.  პედიატრიული პაციენტისათვის განკუთვნილ პალატაში თავმდგმურის შემთხვევაში (საწოლი/სავარძელი თავდგმურისათვის)  – 11 კვ.მ.

საწოლებს შორის დაშორება – მინიმუმ 1,2 მ

გეგმის მიხედვით,  შენობის მესამე სართულზე  წარმოდგენილია  6, ორსაწოლიანი  პალატა,  მათგან  1 პალატა, ფართით 25,40 კვ.მ;   5 პალატა, თითოეულის ფართი 24,60 კვ.მ -  იმ შემთხვევაში, თუ პალატაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს თავდგმურის განთავსების შესაძლებლობა ორივე პაციენტის შემთხვევაში, აღნიშნული  პალატების  ფართობი   შესაბამისობაში ვერ მოვა   სანებართვო პირობით  დადგენილთან  (ბავშვთა ორსაწოლიანი   პალატის  ფართი  არ უნდა  შეადგენდეს  34 კვ.მ ზე   ნაკლებს   (6+6+11+11= 34 კვ.მ)

4.პალატა უნდა იყოს იზოლირებული, დაუშვებელია ერთმანეთში გამავალი პალატების არსებობა - წარმოდგენილი  გეგმის მიხედვით,  სანებართვო პირობა დაცულია.

5.დერეფნის სიგანე  უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 1,8 მ-ს,  პაციენტთა ეტლით გადაადგილების უზრუნველსაყოფად-

როგორც  ნახაზიდან   ჩანს,  შენობის  მეორე სართულზე,   დერეფნის სიგანე შეადგენს  1,40 მ-ს,  შესაბამისად, აღნიშნული  პირობა  არ არის დაცული.

6.არანაკლებ ერთი ბოქსირებული პალატა ინფექციური ავადმყოფების დროებითი იზოლაციისათვის -

გათვალისწინებული უნდა იქნეს სულ მცირე, ერთი, საიზოლაციო სათავსი (ბოქსირებული პალატა), რომელიც აკმაყოფილებს „ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის, პრევენციისა და კონტროლის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 7 სექტემბრის №01-38/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

7.მოზრდილთა და ბავშვთა პალატები/განყოფილება – ერთმანეთისაგან გამიჯნული -

წარმოდგენილი  გეგმის მიხედვით,  პირობა  დაცულია.

8.ფუნქციონირებადი ლიფტი (მ.შ., მწოლიარე ავადმყოფებისათვის) – პალატების, პაციენტთა გამოკვლევისა და სამკურნალო განყოფილებების ორზე მეტ სართულზე განლაგების შემთხვევაში; პირობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის -

წარმოდგენილია.

9.ჰიგიენის დაცვის, შენობის დასუფთავებისა და დეზინფექციისათვის (წყალმომარაგება, საპირფარეშოები – თითოეულ სართულზე –  არანაკლებ 2 სანიტარიული კვანძი, ჰიგიენისა და სადეზინფექციო საშუალებები) -

სანიტარული კვანძების დაგეგმარებისას უნდა გათვალისწინებული იქნეს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის №41 დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნები.

ასევე, უნდა არსებობდეს სათავსი დასალაგებელი ინვენტარის და სხვა საშუალებებისათვის (თითოეულ სართულზე).

10.სამედიცინო ნარჩენების უსაფრთხო სეგრეგაციის,  შეგროვების,  შენახვის,  გატანის,  უტილიზაციის ან/და  განადგურების  კანონმდებლობით  დადგენილი წესით უზრუნველყოფა;

უნდა არსებობდეს სათავსი (შენობაში/ეზოში)  სამედიცინო ნარჩენების დროებითი შენახვისათვის, რომელიც აკმაყოფილებს „ტექნიკური რეგლამენტის – „სამედიცინო ნარჩენების მართვა“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 16 ივნისის №294 დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

დაწესებულების ეზო უნდა იყოს სუფთა და თავისუფალი ნარჩენებისგან  -

ცენტრს უნდა  ჰქონდეს კეთილმოწყობილი ეზო (რეკრეაციული ზონა), რომელშიც გათვალისწინებული იქნება სივრცეები სხვადასხვა აქტვობებისათვის (მ.შ. სპორტული მოედნები).

11. ლაბორატორიული ტესტების/კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა 24-საათიან რეჟიმში: სისხლისა და შარდის საერთო ანალიზი, სისხლის ჯგუფობრიობის, რეზუს-ფაქტორისა და შედედების დროის, შაქრის რაოდენობის განსაზღვრა სისხლში, აგრეთვე, პროფილის გათვალისწინებით, – სტანდარტული ტესტები -

წარმოდგენილი გეგმის მიხედვით, ლაბორატორია (ფართი-24,60კვ.მ)  განთავსებულია  შენობის პირველ სართულზე. სანებართვო მოთხოვნებით,  ლაბორატორიის  ფართობის სტანდარტი  დადგენილი არ არის.  შესაბამისად,  ლაბორატორიის  მდებარეობა და   ფართობის   წარმოდგენილი  მონაცემი  მისაღებია.

12. „გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება, რომლის ფარგლებშიც, 24 საათის განმავლობაში, პაციენტისათვის უზრუნველყოფილია  სწრაფი  და ეფექტური ხელმისაწვდომობა ისეთ სამედიცინო დახმარებასთან, რომლის გარეშეც გარდაუვალია პაციენტის სიკვდილი, დაინვალიდება ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის სერიოზული

გაუარესება, ხოლო შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში,   პაციენტების ეფექტური განთავსება/ტრანსპორტირება შესაბამისი სერვისის მიმწოდებელთან -

გამოყოფილი  უნდა იქნეს სათანადოდ მოწყობილი ფართი, პაციენტებისათვის პირველადი გადაუდებელი დახმარების მიწოდებისათვის.

13. რენტგენოლოგიური სერვისის უზრუნველყოფა  -     წარმოდგენილი  გეგმის მიხედვით,  შენობის მეორე სართულზე,  იგეგმება  ექოსკოპია/რენტგენის კაბინეტის  განთავსება. აღნიშნული  ვერ იქნება  მისაღები:   უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი რენტგენის კაბინეტი, რომელიც აკმაყოფილებს „ტექნიკური რეგლამენტის – „სამედიცინო დასხივების სფეროში რადიაციული უსაფრთხოების მოთხოვნების“  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის №317 დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.   სანებართვო პირობის  მიხედვით,  აღნიშნული  კაბინეტი  არ უნდა მდებარეობდეს ბავშვთა  პალატების მიმდებარედ, ამ მხრივ, პირობა  დაცულია.

14. კარდიოგრაფი;   ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სერვისის უზრუნველყოფა -

არ არის გამოყოფილი    ფუნქციური დიაგნოსტიკის კაბინეტ(ებ)ი, რომელშიც ელექროკარდიოგრაფის გარდა, განთავსდება სარეალიბიტაციო ცენტრის კონცეფციაში მითითებული შემდეგი სადიაგნოსტიკო აღჭურვილობა: ელექტრომიოგრაფი, სპირომეტრი, ელექტროენცეფალოგრაფი, ერგომეტრიის აპარატი.

არ არის  გამოყოფილი  დამოუკიდებელი   ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის კაბინეტი.

15. საევაკუაციო გასასვლელი -  გეგმის მიხედვით, თითოეულ სართულს აქვს  საევაკუაციო გასასვლელი.

16. დეზინფექციისა და სტერილიზაციის (მრავალჯერადი გამოყენების სამედიცინო იარაღების, საგნებისა და მასალებისათვის) სათანადო რეჟიმითა და აღრიცხვით უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად - გეგმის მიხედვით, გათვალისწინებული არ არის სასტერილიზაციო სათავსის არსებობა. ამასთან, აღნიშნული სათავსი უნდა აკმაყოფილებდეს „სამედიცინო, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 აპრილის №185 დადგენილებით განსაზღვრულ პირობებს.

სტაციონარული საქმიანობის  საერთო სანებართვო პირობებით  განსაზღვრული მოთხოვნების  გარდა,  სარეაბილიტაციო  საქმიანობის განმახორციელებელი დაწესებულების  დაგეგმარებისას,  გათვალისწინებულ უნდა იქნეს:

- სათავსი ეტლების და სხვა დამხმარე საშუალებებისათვის თითოეულ სართულზე.

- სულ მცირე ერთი კაბინეტი მუსიკოთერაპიის, არტთერაპის, ბიბლიოთერაპისათვის.

- სპორტული დარბაზი (სატრენაჟოროს გარდა, რაც გათვალისწინებულია  გეგმის მიხედვით), რომელშიც იქნება შესაძლებელი სხვადასხვა სპორტული აქტივობების ჩატარება    (მაგალითად, მაგიდის ჩოგბურთი).

(ზემოაღნიშნული   პროცედურები/სერვისები  მითითებულია  სარეალიბიტაციო ცენტრის კონცეფციაში).

- აქვე  უნდა აღინიშნოს, რომ  სამედიცინო  საქმიანობის („რეაბილიტაცია“)  სპეციფიკიდან  გამომდინარე,  არ გაგვითვალისწინებია ზემოაღნიშნული დადგენილებით  განსაზღვრული   შემდეგი  სანებართვო პირობები:

„იზოლირებული სათავსი გვამის დროებითი განთავსებისათვის“;    „სტერილიზაციის (მრავალჯერადი გამოყენების სამედიცინო იარაღების, საგნებისა და მასალებისათვის) სათანადო რეჟიმითა და აღრიცხვით უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად“; „კლინიკური ტრანსფუზიოლოგიის სერვისის უზრუნველყოფა“.